搪玻璃层破损报警仪

说  明  书

沈 阳 市 东 华 检 测 仪 器 厂

目   录

一．概述…………………………………2

二．工作原理  …………………………2

三．仪器安装  …………………………5

四．使用方法  …………………………7

五．技术条件    ………………………7

六．使用注意事项  ……………………8

七．仪器面板及尾板图    ……………8

八. 部分纯液体的电导率 …………… 9

一．概述

我厂生产的搪玻璃层破损报警仪是借鉴国外先进技术研制、开发和生产的，填补了该种产品的国内空白，为我厂独家生产。

搪玻璃层破损报警仪是一种自动化监测仪器，是为搪玻璃容器在工作状态下进行连续跟踪监测而设计的，也可以用于跟踪监测其它有防腐内衬的容器（例如：橡胶、塑料等）。本仪器设有齐纳二极管保护单元，以确保安全使用。

搪玻璃设备由于在制造过程中存在的某些隐患，或在使用过程中由于腐蚀、碰撞、热应力等原因，而使设备层出现爆瓷损坏。在使用过程中，如果发生搪玻璃层破损而不能及时检测出来，就会引起容器内介质受铁离子的持续污染，金属基体腐蚀洞穿而介质泄漏，严重时还会发生重大事故，使工厂受到巨大经济损失，环境造成污染。

本仪器以最通用的密封垫式传感器，安装方便，解决了内衬破损的监测难题，使搪玻璃设备等容器内衬的损坏能得到及时监测。

搪玻璃层在损坏时及时发现，破损面小，金属基体腐蚀不严重，这样修复简单，修复成本和修复可靠性高。

因此，广泛采用搪玻璃层破损报警仪在线监测设备内衬的破损，对于提高产品质量，避免环境污染，杜绝人身事故是很好的选择。

搪玻璃层破损报警仪可以实现对容器内溶液的电导率和容器内衬的损坏程度（漏率）两项指标实时监测，并将监测结果显示在仪器的面板上。当容器内衬损坏到一定程度时，仪器自动进行声、光报警和漏电流指示，以警示操作人员引起重视。

搪玻璃层破损报警仪是集设备内衬破损的实时在线监测；设备运行时内衬积累静电的泄放，多功能的安全环保型测试仪器，使用它会给您的企业带来不菲的效益。

二．工作原理

搪玻璃层破损报警仪的工作原理见方框图。在搪玻璃容器内置入两个与容器外壁绝缘的参考电极，通常置于卸料伐/头搪玻璃上面（或挡板处）。并在两个电极之间维持一交流电压（安全电压），从而获得与介质（溶液）传导性成比例的参考电流，参考电流的大小反应溶液的传导率。

为了不破坏反应釜的原有结构，本仪器的参考电极做成法兰垫片型式的传感器，以便于安装在反应釜底部的放料口或下部接触介质的法兰垫片部位，以达到通用、方便的目的。传感器的形状如下图：

电极

法兰垫片

电极引线

垫片型式的传感器图

传感器的垫片规格如下表：

| 公称直径 | 80cm | 100 cm | 125 cm | 150 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 径 | 128 cm | 148 cm | 178 cm | 202 cm |

根据容器内腐蚀介质的不同，本仪器使用的传感器提供两种型号由用户选择，两种型号如下表所示：

| 型号 | 适用范围 | 不适用范围 |
| --- | --- | --- |
| T（搪瓷型） | 搪玻璃设备、玻璃、陶瓷等 硅酸盐衬里设备。 王水介质场合。 | HF、NH4F、苛性碱溶液、发烟硫酸。 |
| P（普通型） | 各种有机材料及无机材料衬里设备。 酸碱交替场合。 | 王水及氰化物。 |

再在参考电极与容器外壁之间加有一个直流电压，容器内衬的破损层会引起漏电流的增大，其强度随溶液的传导率和破损层的大小不同而不同。由溶液的传导率和漏电流这两个数值，计算出一个与溶液的传导率无关的绝对漏率，该数值即说明漏点的破损成度。

搪玻璃层破损报警仪的具体工作过程结合方框图叙述如下：

容器内衬                 反应釜

S/cm2

溶 液                                   S/cm2

参考电极       电      S/cm2

导      mS/cm2

率      mS/cm2

显      mS/cm2

示      (S/cm2

(S/cm2

检                      (S/cm2

交流信号       放大器1

电                                  波                     100%

90 %

80 %

漏      70 %

源     整                               除法器      率      60 %

直流信号      放大器2                显      50 %

流                                           示      40 %

30 %

20 %

报 警         比较器                       10 %

报警电平           0 %

搪玻璃容器内衬监漏仪方框图

图中电源、交流信号、整流、直流信号部分是将220V电压通过变压和整流，产生一路的交流参考电极电源和一路的直流电极电源，并将这两路电源加到搪玻璃容器内的电极上，为电极提供两个信号源。

放大器1和放大器2分别负责将交流参考电极和直流电极产生的电导信号加以放

大。放大后的交流参考电极信号送给检波器波器，将放大后的交流电导信号变成直流信号。检波器输出的直流信号一路送给电导率显示器显示溶液电导率的大小。电导率

的单位分别是S/cm2 、mS/cm2 、(S/cm2。另一路同放大器2输出的信号一起送给除法器进行运算，产生漏率信号送显示器显示搪玻璃容器漏率的大小，用 “%” 表示。

电导率显示器和漏率显示器采用条状LED电平显示器，即直观又简便。也可将信号经A/D变换后送给液晶或LED实现数码显示。

除法器输出的另一路信号送给比较器同比较电平比较后，产生报警信号，送报警器报警，以提醒操作员引起重视。

此外，在探极的输出端设有齐纳二极管和限压保护单元，以确保本仪器在防爆的安全电压下安全使用。

本仪器可以有效的阻止反应釜内静电的产生。仪器使用过程中，若反应釜内壁积累高压静电，可由仪器内的齐纳二极管将其泄放，使反应釜工作更安全。

本仪器采用RVVP 2×0﹒5mm2电缆传导电极信号，用户可根据现场的距离选取电缆长度。

三．仪器安装

搪玻璃层破损报警仪安装示意图如下图所示：

搪玻璃容器

容器内衬

溶 液

参考电极

容器外壁

容器外体电极

聚四氟乙烯垫圈

︽︽︽         二芯屏蔽电缆

搪玻璃层破损报警仪

搪玻璃层破损报警仪有3个电极，其中两根为参考电极，一根为容器外体电极。3个电极由电极电缆连结到容器上，电极采集到的信号由电极电缆传送给搪玻璃容器内衬监漏仪。电极电缆的长度由容器与监控室的距离来确定。

参考电极置入容器内的方法如下图所示：

参考电极

电缆

生料带

聚四氟乙烯垫圈

参考电极

参考电极通过搪玻璃容器的出料口或液位仪口置入搪玻璃容器的。具体操作方法如下：将参考电极金属钽片置于两片聚四氟垫片中间，两参考电极平行放置，相距2厘米，电极在垫片内伸出0.5cm-1cm，并用生料带固定，参考电极金属钽片的外端焊接到信号电缆的有色线上（两根线任意焊接），将聚四氟参考电极垫片置于法兰上固定好即可。信号电缆的另一插头端与仪器相连，信号电缆的屏蔽线应与法兰紧固螺丝直径相同的焊片焊接，要保证与容器外壁接触良好。

聚四氟乙烯参考电极垫片置于搪玻璃反应釜的出料口与放料阀之间或者液位仪伐上的法兰处。

安装时注意：

1．两片参考电极切不可以相碰。

2．参考电极与电极电缆应焊接良好，焊好后用热缩管将参考电极与电极电缆的焊接处缩封，以保证信号的正确采集。

四. 使用方法

仪器的面板图和仪器的尾板图见附图，使用时应按如下步骤操作：

1．使用前检查仪器外表面是否完好，并阅读本说明书。

2．熟悉仪器的面板图和仪器的尾板各部的功能，仪器设有三个显示器：

一个是用于显示溶液的电导率，单位分别是S/cm2  、 mS/cm2  、  (S/cm2  。

另一个是用于显示容器内衬的损坏成度，即漏率的大小，用 % 表示。

第三个漏电流显示，用于指示外壁与内部电极之间的电流。正常时，该电流为零，或是一个很小的值。搪玻璃容器内衬出现破损时，该电流将出现大的增幅。

3．仪器的后面有三根信号线，其中两根接有参考电极，将参考电极安装在搪玻璃容器的卸料伐/头搪玻璃上面（或挡板处）。另一根为直流的正极，将直流电压的正极接到搪玻璃容器外壁上，并确保接触良好。

4．仪器后面的电源线连结到220V电源上。

5．在做好以上准备之后，即可接通电源，0漏率指示、电导率指示、漏电流指示均显示应有的量值显示，说明仪器工作正常。

同时，仪器面板处溶液的电导率显示器，显示溶液的电导率的大小。

漏率显示器也显示当时的工作状态，若没有漏点，则0 % 灯亮，随漏点的增大 % 数增大，当达到100 % 时，漏率显示器全部点亮，同时发出声音报警。

漏电流显示为零或者指示很小，说明搪玻璃容器正常。若是漏电流很大，说明搪玻璃容器内衬已出现破损（介质的电导率不同，漏电流的大小也不同）。

6．由于各公司搪玻璃容器的工作环境不同，搪玻璃容器内的溶液和溶液浓度的不同，电导率、漏率、漏电流会有很大的差别，因此，在使用本仪器时，应事先对仪器的初始值进行设置，以确保仪器工做在最佳状态。

五．技术条件

1．工作电压：220V。

2．功率消耗：<20W。

3．溶液的传导率与漏率指示：线状LED电平显示。

4．漏电流显示：2位半LED。

5．仪器体积：300 X 180 X 120 m m。

6．仪器重量：1.9公斤（不含电缆线）。

7．工作方式：连续。

8．报警方式：LED显示和蜂鸣音。

9．工作环境温度：-100C — 400C。

10．容器内的溶液温度≤4000C。

六．使用注意事项

1．使用时不可将仪器置于高温和有害气体处。

2．通电后如果电导率、漏率、漏电流指示灯不亮，请检查尾板处的保险丝是否溶断。

3．探极的输出线要按规定接好，一定要将直流电极的正极连结到反应釜的外壁上，否则仪器不能正常工作。

4．如发现仪器有过热现象，或面板显示不正常时，请停止工作，检查仪器内部是否有短路处。

5．容器的内衬和外壁的交界处不应有溶液侵蚀，否则反应釜内衬监漏仪会误认为有漏点出现，产生误报警。

6．搪玻璃容器内部没有溶液时（即腾空时），搪玻璃容器已无监测必要，仪器应关闭电源，以节省电力和延长仪器的使用寿命。

七．仪器面板及尾板图

90 %

S/cm           80 %

70 %

60 %

mS/cm         50 %

40 %

30 %

wS/cm         20 %             漏 电 流

10 %

ok

溶液电导率     漏率指示( % )

开       关

沈 阳 市 东 华 检 测 仪 器 厂

搪玻璃层破损报警仪面板图

漏率调整       电导率调整

报警喇叭

探极引线           保险丝座             电源插座

搪玻璃层破损报警仪尾板图

八．部分纯液体的电导率

| 液 体 | 温 度 0C | 电 导 率 S/cm |
| --- | --- | --- |
| 硫 酸 | 25 | 1×10-2 |
| 丙 酮 | 18 | 2×10-8 |
| 甲 醇 | 18 | 4.4×10-7 |
| 甲 苯 |  | ＜1×10-14 |
| 石 油 |  | 3×10-13 |
| 苯 酚 | 25 | ＜1.7×10-8 |
| 水 | 18 | 4×10-8 |
| 乙 醇 | 25 | 1.35×10-9 |
| 氨 | -79 | 1.3×10-7 |
| 煤 油 | 25 | ＜1.7×10-8 |
| 溴 | 17.2 | 1.35×10-13 |
| 氯乙醇 | 25 | 5×10-7 |
| 氯乙酸 | 60 | 1.4×10-6 |
| 镓 | 30 | 36800 |
| 甘 油 | 25 | 6.4×10-8 |
| 甘 醇 | 25 | 4.4×10-7 |
| 哌 啶 | 25 | ＜2×10-7 |
| 奈 | 82 | 4×10-10 |
| 丙 酸 | 25 | ＜1×10-9 |
| 丙 醛 | 25 | 8.5×10-7 |
| 戊 烷 | 19.5 | ＜2×10-10 |

沈 阳 市 东 华 检 测 仪 器 厂

厂    址：沈阳市青年大街43-3-4门

邮    编：110014

联络电话：024-22916495  13304018106

传    真：024-22910678

电子邮箱：zhangpin33@yahoo.com.cn